| Опросный лист для подбора дизель-генераторной установки (ДГУ). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактная информация и условия поставки |  |  |  |
| Заказчик, компания: |  | _____________________________________ |  |
| Контактное лицо, должность: |  | _____________________________________ |  |
| Контактный телефон: |  | _____________________________________ |  |
| e-mail: |  | _____________________________________ |  |
| Местонахождение и тип объекта: |  | _____________________________________ |  |
| Необходимые сроки поставки: |  | _____________________________________ |  |
| Количество агрегатов: |  | _____________________________________ |  |
| Параметры электроустановки. |  |  |  |
| Число фаз: |  | ☐ одна; | ☐ три; |
| Частота |  | ☐ 50 Гц; | ☐ 60 Гц; |
| Напряжение, Вольт: |  | ☐ 230/400; | другое ___________; |
| Максимальная мощность нагрузки: |  | ____________кВт; | ____________ кВА; |
| Номинальная мощность нагрузки: |  | ____________кВт; | ____________ кВА; |
| Наличие «Прямого» пуска мощных электродвигателей (например, пуск насоса, компрессора, станка) |  | ☐ нет; |  |
|  |  | ☐ да, указать max пусковой ток ________ А; |  |
| Наличие ИБП, частотных преобразователей (ЧП), устройства плавного пуска (УПП): |  | ☐ да, ________ | ☐ нет. |
| Характер работы ДГУ. |  |  |  |
| ☐ основной источник питания, PRP |  | Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основного источника электроэнергии. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы. Средняя допустимая выходная мощность не должна превышать 70…80% (в зависимости от двигателя) от основной мощности станции. |  |
| ☐ резервный источник питания, ESP |  | Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускаю перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год. |  |
| ☐ длительная неизменная нагрузка, COP |  | Применяются для выработки электроэнергии при постоянной нагрузке в качестве основного источника электроэнергии. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, перегрузка станции не допускается. |  |
| Место установки и требования к исполнению. |  |  |  |
| Минимальная температура воздуха: |  | _______ Со; |  |
| Максимальная температура воздуха: |  | _______ Со. |  |
| Исполнение ДГУ: | ☐ открытое; | ☐ кожух (капот); | ☐ контейнер. |
|  |  | ☐ на шасси. |  |
| Система пожаротушения |  | ☐ Самосрабатывающий модуль порошковый; |  |
|  |  | ☐ ОПС и АСПТ Порошковая; |  |
|  |  | ☐ ОПС и АСПТ Аэрозольная; |  |
|  |  | ☐ ОПС и АСПТ Газовая; |  |
| Топливный бак должен обеспечить время работы без дозаправки, часов: |  | __________ при _____ % нагрузки. |  |
| Степень мобильности |  | ☐ Стационарное исполнение. |  |
|  |  | Передвижное исполнение: | ☐ Автомобильный прицеп (с ПТС); |
|  |  |  | ☐ Тракторный прицеп (с ПСМ); |
|  |  |  | ☐ Сани (лыжи, волокуши, полозья). |
| Автоматизация ДГУ. |  |  |  |
| ☐ Ручной запуск |  |  |  |
| ☐ Автоматический запуск при пропадании сети |  | ☐ Шкаф АВР совмещен с ДГУ; |  |
|  |  | ☐ Шкаф АВР вынесен в ГРЩ, в поставке ООО «Дженерал Пауэр» |  |
|  |  | ☐ Шкаф АВР вынесен, предоставляет Заказчик |  |
| ☐ параллельная работа с ДГУ / с сетью. |  |  |  |
| Количество вводов сети на АВР: |  | ________ |  |
| Требуется ли удаленный мониторинг и управление: |  | ☐ да; |  |
|  |  | ☐ нет; |  |
|  |  | ☐ предусмотреть возможность подключения. |  |
| Подбор оборудования ДГУ. |  |  |  |
| Имеются ли пожелания по производителю двигателя: |  | ☐ да, _______________________________ |  |
| Требуется ли электронный регулятор оборотов: |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Требуются ли предпусковой подогреватель жидкостной (ПЖД): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости: |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Низкошумный глушитель (29Дб, 40Дб): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Дополнительные услуги. |  |  |  |
| Требуются ли ПНР (пуско-наладочные работы): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Требуются ли шеф-монтаж (руководство персоналом Заказчика): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Требуется ли комплект ЗИП (указать период от 500 до 8000ч): |  | ☐ да, на _____________________________ |  |
| Требуется ли доставка оборудования на объект Заказчика (указать адрес) |  | ☐ нет, самовывоз со склада ООО «Дженерал Пауэр» |  |
|  |  | ☐ да, адрес: _____________________________ |  |
| Дополнительные требования к дизельной электростанции. |  |  |  |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу info@generalpower.ru |  |  |  |
| Помощь в заполнении опросного листа: info@generalpower.ru |  |  |  |